Numer sprawy: .1/2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa i wykonanie systemu automatycznego sterowania i monitorowania dla wybranych  obiektów  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Stroniu Śląskim

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim

Strachocin 39

57-550 Stronie Śląskie

NIP 881 – 000 – 27 – 85

Tel/fax  074/ 8 115 460  ;  8 115 469

Kontakt ; Stanisław Jaśkiewicz

Tel . 074 /8 115 461

603 201 398

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 3 oraz art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm.)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610,  -aktualizacja Dz.U. nr 241 z 27 12 2007 poz.1763)

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

nie przewiduje się

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa i wykonanie systemu automatycznego sterowania i monitorowania dla wybranych  obiektów  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Stroniu Śląskim

Kod CPV – 50900000-4 – Usługi instalacyjne

- Ujęcie Wody w Nowej Morawie

- wykonanie pomiaru przesyłu sygnału radiowego między poszczególnymi obiektami oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń na przesył tego sygnału .

-zakup i zainstalowanie czujnika mętności w wodzie surowej, którego zadaniem będzie odcinanie z pomocą elektrozasuw dopływu wody surowej do SUW-u w Nowej Morawie i równocześnie odcinanie dopływu wody uzdatnionej do zbiorników wody w Nowej Morawie. Czujnik powinien być zainstalowany tak aby po odcięciu przepływu  wody surowej nadal mierzył mętność wody na dopływie i tak aby po ustaniu mętności dał ponowny sygnał do otwarcia dopływu wody surowej do SUW-u i z pewnym opóźnieniem dopływu wody uzdatnionej do zbiorników wody do zbiorników.

-wymagany przez ZWiK czujnik to urządzenie z automatycznym czyszczeniem o zakresie 0,01 ...... 1000 NTU i jednostką elektroniczną

stan aktualny – między ujęciem a stacją znajduje się komora zasuw, w której zainstalowana jest zasuwa nożowa HAWLE Ø 300 z napędem elektrycznym typu S.A. 10.1 GO – skrzynka zasilająca znajduje się przy komorze zasuw

- czujnik mętności ma zostać zamontowany w komorze na ujęciu a sygnał z czujnika

mętności ma sterować istniejącą serwo zasuwą na ujęciu i przy zbiornikach wody w Nowej Morawie

- oprócz sterowania automatycznego serwo zasuwy musi istnieć możliwość jej ręcznego ustawiania przez odłączenie-pominięcie  impulsu z mętnościomierza

- zakup wodomierza Ø150 z nakładką do sczytywania optycznego i magnetycznego -

równocześnie . Sczytywanie optyczne będzie służyć do przekazywania informacji                       do systemu sterującego i dyspozytorskiego . Sczytywanie magnetyczne będzie

służyć do sterowania dawki chloru proporcjonalnie do przepływu / w razie kiedy

dawka nie jest sterowana zdalnie wg. przelicznika nastawionego zdalnego z dyspozytorni /

- wodomierz Ø 150 ma być  dostosowany do systemu  radiowego do zamontowania na rurze dopływowej do zbiorników wody w Nowej Morawie z możliwością  podłączenia do 3 nadajników impulsów / 1xOpto OD i 2x Redd RD / - montażu wodomierza po uzgodnieniu lokalizacji dokona ZWiK – Stronie

- Dozowanie chloru proporcjonalnie do przepływu może być sterowane na dwa sposoby:

a) czujnik magnetyczny na wodomierzu steruje dawką proporcjonalnie do przepływu, zdalnie można dozowanie zatrzymać lub załączyć, natomiast nie można zdalnie nastawić dawkę (przelicznik proporcjonalności) chloru. Dozowanie w ten sposób pracuje niezależnie od pracy (i ewentualnej usterki) systemu sterowania.

b) czujnik optyczny sczytuje przepływ natychmiastowy i przekazuje sygnał do systemu sterowania. W systemie sterowania wylicza się dawka chloru na podstawie przepływu i przelicznika zadanego zdalnie z dyspozytorni (może się zmieniać automatycznie według czasu lub innych dowolnych warunków, jak temperatura, pojawienie się mętności itp.) i poprzez sygnał analogowy ze sterownika do dozownika dawka jest automatycznie sterowana.

Wymagane jest zainstalowanie obu sposobów sterowania dawki , z możliwością sterowania w sposób b), natomiast w razie potrzeby  przejście na sposób a).

W każdym przypadku beczka - pojemnik chloru musi być wyposażony w pływak pomocniczy (oprócz pływaka blokującego suchobieg), który będzie usytuowany 10 cm nad poziomem sucho biegu i będzie on zgłaszał do systemu dyspozytorskiego, że konieczne jest uzupełnienie roztworu w ciągu kilku dni lub godzin.

Do dozowania podchlorynu należy wykorzystać już pracującą pompę GALA 16 02 NPE 200 VA 102 000. o wydajności 21 l/ h  - 16 bar oraz firmowy / Prominent / pojemnik.

- zakup i montaż regulatora stężenia wolnego chloru w wodzie

– montaż i zakup radiostacji – (obiekt będzie komunikować się za pomocą radia) przekazywanie i odbiór informacji  do i ze  stanowiska dyspozytorskiego  na terenie Oczyszczalni oraz z  pozostałymi obiektami w tym  na telefony komórkowe pracowników. Opis programu sterowania i monitorowania w dalszej części specyfikacji.

-montaż i zakup rozdzielni – szaf rozdzielczych – gdzie zamontowany będzie komputer sterowania , panel sterowania ręcznego i kompletna instalacja elektroenergetyczna. Komputer sterowania ma zawierać oprogramowanie sterowania , które zabezpiecza funkcjonowanie obiektu . Rozdzielnie  mają być wyposażone w elementy grzewcze i ochrony przeciw wyładowaniom atmosferycznym. Urządzenia elektroniczne mają być zainstalowane na ramie uchylnej z obu stron, a wyposażenie siłowe na ramie stałej w tyle szafy. Panel kontrolny ma umożliwiać przełączenie każdego elementu na sterowanie ręczne. Oprócz tego ma monitorować główne wartości i stany obiektu oraz obiektów od niego zależnych. Sterownik ma umożliwiać nie tylko zdalne automatyczne sterowanie pracy obiektu ale i zdalną analizę błędów i zdalne nagrywanie oprogramowania.

- zakup i montaż czujnika poziomu wody na filtrach – jego zadaniem będzie

sterowanie i śledzenie odpływu wody z filtrów tak aby w razie braku lub niedostatku wody na filtrach  automatycznie ograniczył odpływ wody z filtrów / zamykając serwonapęd na zbiornikach wody w Nowej Morawie / , żeby nie doszło do opróżnienia filtrów /.

Czujnik hydrostatyczny ma być zainstalowany tak , aby można było go łatwo przełożyć do sąsiedniego filtra , w razie płukania poprzedniego.

Monitorowanie –    mętność

-    zawartość chloru na wyjściu

- niski poziom chloru w beczce

- brak napięcia lub fazy

- poziom wody na filtrach

# Sterowanie   -         odcięcie dopływu przy pojawieniu się mętności

- otwarcie dopływu po zaniku mętności

- dawka chloru

2. Zbiorniki wody – 2 x 300 m3 w Nowej Morawie

stan aktualny – na dopływie wody do zbiorników w komorze zasuw / przed

samymi zbiornikami  zamontowana jest serwo zasuwa / zasuwa nożowa /

HAWLE na rurze Ø 225 PE/ . Jest ona  otwierana i zamykana przez impuls  sterujący sond poziomu wody zbiorników. Przy pełnym stanie zbiorników  zasuwa jest  zamknięta a przy obniżeniu się poziomu wody w zbiornika jest częściowo otwierana .

-zakup i montaż pozycjonera / czujnika pozycji / do istniejącej serwo zasuwy /przy braku możliwości dostosowania czujnika do istniejącego napędu S.A. 10.1 GO - wymiana napędu /  System sterujący ma sterować pozycją zasuwy i tym samym przepływem przez  filtry SUW Nowa Morawa według potrzeb i nastawionych warunków .

- zakup i montaż hydrostatycznego czujnika poziomu wody i dwóch pływaków

Ich zadaniem byłby monitoring poziomu wody w zbiornikach i sterowanie pracy serwo zasuwy;

- przy obniżeniu się poziomu wody w zbiornikach poniżej 1/3 wysokości serwo zasuwa na dopływie do zbiornika SUW-Goszów powinna się automatycznie zamknąć a pracownik obsługujący stację powinien otrzymać informację na tel.kom  aby mógł ręcznie zamknąć zasuwę przed filtrami.

- zakup i montaż radiostacji – obiekt ma komunikować za pomocą radia

Monitorowanie –    pozycja serwozaworu na dopływie

- poziom wody /ciągły pomiar /

- poziom wody – dwa pływaki zapasowe – możliwość zdalnego przełączania przez pływaki

- przepływ na wejściu do obiektu

- brak napięcia lub fazy

Sterowanie        -  serwozawór na dopływie

3.  Stacja Uzdatniania Wody - Goszów

- zakup wodomierza Ø 150  , który ma być  dostosowany do systemu  radiowego do zamontowania na rurze dopływowej do filtrów z możliwością  podłączenia do 3 nadajników impulsów / 1xOpto OD i 2x Redd RD / - montażu wodomierza  dokona ZWiK – Stronie

-zakup serwo zasuwy Ø 150  z pozycjonerem - PN –10 bar , która będzie zamontowana  razem z wodomierzem w studni wodomierzowej (montażu dokona ZWiK).

- zakup i montaż analizatora stężenia wolnego chloru w wodzie

- montażu analizatora należy dokonać na wyjściu ze zbiornika wody SUW-Goszów

Do dozowania podchlorynu należy wykorzystać już pracującą pompę GALA z wyposażeniem / tj fabrycznym zbiornikiem podchlorynu i oprzyrządowaniem /

W każdym przypadku beczka - pojemnik podchlorynu ma być wyposażona w pływak pomocniczy (oprócz pływaka blokującego suchobieg), który będzie usytuowany 10 cm nad poziomem sucho biegu i będzie on zgłaszał do systemu dyspozytorskiego, że konieczne jest uzupełnienie roztworu w ciągu kilku dni lub godzin.

Zasady dozowania podchlorynu ; -    dozowanie ma odbywać się przed zbiornikiem wody

- wielkość dawki powinna uwzględniać stężenie chloru resztkowego na dopływie

- sterować od przepływu chwilowego ze ZW w Nowej Morawie

Sterowanie dawki ma być zdalnie nastawiane ze stanowiska dyspozytorskiego i ma ono uwzględniać nie tylko przepływ natychmiastowy na dopływie do SUW –Goszów ,ale również stężenie chloru resztkowego dozowanego na ujęciu w Nowej Morawie oraz wyniki pomiaru zawartości chloru na wyjściu obiektu SUW Goszów .

- zakup i montaż hydrostatycznego czujnika poziomu wody oraz dwóch pływaków  - Ich zadaniem byłby monitoring poziomu wody w zbiorniku i sterowanie pracy serwo zasuwy.

Przy obniżeniu się poziomu wody w zbiornikach poniżej 1/2 pojemności pracownik obsługujący stację powinien otrzymać informację na tel.kom  aby mógł dopełnić zbiornik.

- Montaż i zakup rozdzielni – szaf rozdzielczych – gdzie zamontowany będzie komputer sterowania , panel sterowania ręcznego i kompletna instalacja elektroenergetyczna. Komputer sterowania ma zawierać oprogramowanie sterowania , które zabezpiecza funkcjonowanie obiektu . Rozdzielnie  mają być wyposażone w elementy grzewcze i ochrony przeciw wyładowaniom atmosferycznym. Urządzenia elektroniczne mają być zainstalowane na ramie uchylnej z obu stron a wyposażenie siłowe na ramie stałej w tyle szafy. Panel kontrolny ma umożliwiać przełączenie każdego elementu na sterowanie ręczne. Oprócz tego ma monitorować główne wartości i stany obiektu oraz obiektów od niego zależnych. Sterownik ma umożliwiać nie tylko zdalne automatyczne sterowanie pracy obiektu ale i zdalną analizę błędów i zdalne nagrywanie oprogramowania.

– montaż i zakup radiostacji (obiekt ma komunikować za pomocą radia) – przekazywanie i odbiór informacji  do i ze  stanowiska dyspozytorskiego  na terenie Oczyszczalni oraz z  pozostałymi obiektami w tym  na telefony komórkowe pracowników. Opis programu sterowania i monitorowania w dalszej części specyfikacji

Monitorowanie  -  pozycja serwozaworu na dopływie

-  przepływ na wejściu do obiektu

-  poziom wody – pomiar ciągły

-  poziom wody – dwa pływaki zapasowe – możliwość zdalnego przełączania na pracę przez pływaki

-  zawartość chloru na wyjściu

-  niski poziom chloru w beczce

-  brak napięcia i fazy

Sterowanie        -  serwozawór na dopływie

-  dawka chloru

-  niski poziom podchlorynu w beczce

4.  Oczyszczalnia Ścieków – Strachocin 39

- zakup wyposażenia stanowiska dyspozytorskiego

- komputer PC

- drukarka kolorowa

- system operacyjny WINDOWS XP PROFESSIONAL

- oprogramowanie wg. opisu poniżej

- UPC

- szafa ochrony odgromowej

montaż i zakup radiostacji (obiekt ma komunikować za pomocą radia) – przekazywanie i odbiór informacji  do i ze  stanowiska dyspozytorskiego  na terenie Oczyszczalni za pomocą sygnału radiowego .

Wymagane oprogramowanie

- Wszystkie teksty w programie mają być w języku polskim.

- Oprogramowanie ma składać się z 3 programów:

- programu sterowniczego wykorzystywanego przez dyspozytora

-      programu statystycznego, który opracowuje zebrane dane

- programu do komunikacji, który umożliwia komunikację przy pomocy niżej podanych metod i umożliwia podłączenie w obiektach różnych systemów sterowania (tzw. PLC), jak np. Simatic, Alan Bradley, Telemechanique, Advantech Technology itd.

Powinna istnieć możliwość przesyłania wszystkich programów do zamawiającego za pośrednictwem modemu telefonicznego oraz innych kanałów komunikacyjnych. Dzięki temu dochodzi do znacznego uproszczenia w działaniach operatywnych podczas zmian programów jak również w bezpośrednich kontaktach.

Programy powinny posiadać dodatkową funkcję to jest taką., iż wystarczy ich nową wersję zainstalować na główny komputer dyspozytorski, a pozostałe (ewentualne przyszłe dyspozytornie) automatycznie rozpoznają nową wersję programu, która zostanie zainstalowana (zostanie „zaktualizowana”) przy pomocy łączy i linii telekomunikacyjnych.

### Opis programu sterowniczego

Powinien umożliwiać różne stopnie przedstawiania szczegółów, zawsze jednak pokazywać, czy  w obiekcie wszystko jest w porządku lub zaistniał jakiś problem:

- Schemat zbiorczy – ma przedstawiać całą grupę obiektów, na których są  tylko najważniejsze parametry

- Mapa – metoda topograficzna bazująca na mapie i fotografiach obiektów

- Prezentacja wszystkich obiektów – przedstawienie wszystkich parametrów obiektów. Podświetlenie na czerwono nazwy obiektu, gdy informuje nas, że istnieje problem

Podświetlenie na fioletowo nazwy obiektu, gdy istnieje problem, który obsługa przyjęła już do wiadomości

Podświetlenie na żółto nazwy obiektu, gdy z obiektu nie dotarły aktualne dane

- Szczegółowy schemat obiektu – silnik zielony działa, w zbiorniku przedstawiony jest poziom wody oraz ilość metrów sześciennych wody, na wodomierzu przedstawiony jest aktualny przepływ oraz ogólna ilość przetłoczonej wody. Pokazane są inne mierzone parametry / temperatura wody, jej ciśnienie, stan serwozaworów (kolor czarny – zawór zamknięty, biały – otwarty)/. Awaria elementów przedstawiona jest na czerwono.

- Tabela sterowania – umożliwia nastawienie granic, w jakich przebiega regulacja  Zielone pole w środku oznacza, iż dany element pracuje aktualnie w trybie automatycznym.

- Tabela czasowego sterowania umożliwia zaprogramowanie granic regulacji z wyprzedzeniem na godziny, dnie lub tygodnie. Po zdefiniowaniu tabeli sterowania dojdzie do jej wysłania i przepisania do  sterownika w obiekcie.

- Stany skrajne – umożliwiają zdefiniowanie granic dla sygnalizowania stanów awaryjnych wielkości analogowych.

- Diagram trendów – umożliwia natychmiastowe przedstawienie przebiegu danej wielkości w ostatnich 24 godzinach.

### Opis programu statystycznego

Program opracowuje dane archiwalne, które były zarejestrowane podczas funkcjonowania dyspozytorni. Umożliwia najpierw omawianie danych i korygowanie w tych wypadkach, kiedy doszło do awarii opomiarowania (błędne dane umożliwiłyby by prawidłową ocenę wartości przeciętnych oraz statystyki). Zapis danych przebiega automatycznie.

Program powinien umożliwiać przedstawienie zespołu diagramów, definiowanie ich okresu czasowego, wykorzystując do tego 3 różne sposoby przedstawiania (wg potrzeb użytkownika i z powodu możliwości wydruku). Chcąc przedstawić wielkość danej wartości w  punkcie, na który wskażemy, możemy zastosować lupę oraz kursory. Program umożliwia w zasadzie pracę z 3 rodzajami danych:

- dane archiwalne „ostre” (są bardziej rozproszone)

- przeciętne godzinowe

- przeciętne dzienne.

Program powinien umożliwiać zdefiniowanie filtra matematycznego i dzięki temu uzyskanie np. wartości przepływów każdego dnia o godz. 2 w nocy. Takie wartości przepływu nocnego od źródła do miejsca pobierania dają jasny obraz o stratach i głównie o nowo powstałych przeciekach w systemie wodociągowym.

Obliczenia pojemnościowe – program powinien obliczyć, w jakim czasie zbiornik wody zostanie opróżniony lub napełniony, wykorzystując w tym celu dane aktualne z dyspozytorni. Obliczenia umożliwiają również ręczne nastawienie innych przepływów i modelowanie w ten sposób parametrów przyszłych odbiorów.

Zestawienie meldunku o ilości wody wyprodukowanej , wartościach maksymalnych lub minimalnych,  umożliwienie wydrukowania raportu wg własnych definicji. powinna Istnieć możliwość porównywania np. miesięcy i lat, obliczenie efektywności pompowania, straty itp.

### Opis programu komunikacyjnego, transmisja danych (radio, )

Program komunikacyjny (pełni funkcję obiegową) powinien umożliwiać komunikację przy pomocy różnych środków oraz wzajemne połączenie różnych systemów sterowania. Dzięki temu programowi dyspozytornia stanie się jak najbardziej uniwersalna.

Komunikacja ma przebiegać przy pomocy radia ;

Program ma  umożliwiać zaprogramowanie,

- które alarmy,

- na które telefony komórkowe

- i w których dniach oraz godzinach

będą transmitowane jako SMS informujący poszczególnym pracownikom.

Instalacje w obiektach przeprowadzane będą podczas ich normalnego funkcjonowania, w miarę możliwości bez przerwania dostawy wody. Dla wszystkich obiektów wymagane są schematy ideowe funkcjonowania zamontowanych urządzeń. Niezbędne są również DTR , schematy montażowe i szczegółowe wbudowanych urządzeń sterowniczych.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanego systemu sterowania i monitorowania  procesami i urzadzeniami w obiektach ze szczególnym uwzględnieniem schematów elektrycznych i przekazania jej zamawiającemu.

Wymagane jest również pełne przeszkolenie załogi w zakresie obsługi i niezbędnych podstawowych czynności serwisowych w okresie 14 dni po końcowym odbiorze.

Okres gwarancji na wykonany system automatyki – sterowania i monitorowania wybranych obiektów ZWiKw Stroniu Śląskim wynosił będzie 36 miesięcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru systemu.

5. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

- trzy miesiące od daty podpisania umowy

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

  - Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

  - Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - płatność za wykonane zadanie będzie  podzielona na 2 raty – 50% w roku 2008– I rata  i  50%  w  roku  2009 – II rata

  - Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w p. pkt. 1.1 do 1.4,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

A.1) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym.

A.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

A.3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających  ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

A.4) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

A.5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

B.1) Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze z ostatnich trzech lat , a jeżeli firma istnieje krócej to z okresu działalności firmy wraz z wartościami tych robót.

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.3), A.5), A.7) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

-Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „D".

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.  A  dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie

F. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

F.1) próbki, opisy lub fotografie  oraz  opis  parametrów technicznych i wyposażenia.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

adres ; Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim ;  Strachocin 39

  - Stronie Sląskie

Fax / 074 8 115 469

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko:	kierownik  ZWiK

imię i nazwisko    Stanisław Jaśkiewicz

tel.	074 8115 461

fax. 	074 8115 469

w terminach 	pn-pt

w godz. pomiędzy 8:00 a 15.00

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu  jest:

stanowisko:	kierownik  ZWiK

imię i nazwisko    Stanisław Jaśkiewicz

tel.	074 8115 461

fax. 	074 8115 469

w terminach 	pn-pt  w godz. pomiędzy 8:00 a 15.00

4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło: do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej zgodnie z wskazaniem w pkt. I SIWZ.

8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 1 miesięca  od upływu ostatecznego terminu złożenia oferty

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

w siedzibie zamawiającego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim

Strachocin 39  ;  57-550 Stronie Śląskie

do dnia 2008-03-14  do godz. 12:00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

siedziby zamawiającego ZWiK w Stroniu Śl.

Strachocin 39 Kod 57-550 Stronie Śl.

3. Oznakowane oferty następujące: Oferta w przetargu nieograniczonym na Dostawę i wykonanie systemu automatycznego sterowania i monitorowania dla wybranych  obiektów  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Stroniu Śląskim

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:

- w siedzibie zamawiającego ZWiK w Stroniu Śl

Strachocin 39

Kod 57-550 Stronie Śl

Gabinet Dyrektora

dnia 2008-03-14 o godz. 12:00

6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia,  warunki płatności.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT .

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia / poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w odpowiednim "Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

XIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1	oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2	z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3	złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 50 | X1=CminCn |
| 2 | Doświadczenie zawodowe | 40 | X2=WnWmax |
| 3 | Oferta serwisowa: Zakres, opłaty, terminy,szkolenia itp. | 10 | X3=k+1−mk |

Punktacja:                 X= 50X1 + 40X2 + 10 X3

gdzie 		Cmin 	- Minimalna oferowana cena

Cn 	- Cena oferty punktowanej

Wn	- Wartość obiektów o podobnym charakterze wykonanych przez oferenta w okresie od 2005 r. włącznie

Wmax 	- Maksymalna wartość parametru j.w. występująca w ofertach

k	- Ilość ofert

m	- miejsce nadane wg oceny zamawiającego

(miejsca mogą być ex equo)

# Termin składania ofert

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

opublikowane w: portal UZP

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający  przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie .

- Płatność zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kasie ZWiK gotówką lub przelewem na konto zamawiającego.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: 1

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Prawo do wniesienia Protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie pisemnej lub faksem na nr faksu Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

6. Pozostałe informacje dotyczące Protestów znajdują się w Dziale VI, Rozdział 2 Prawa zamówień publicznych „Protest".

XVIII. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

XIX. Umowa ramowa

1. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XX. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

XXI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna.

## 1.	Adres poczty elektronicznej: zwik@stronie.pl

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,

XXIV. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

XXVI. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: http://stronie.biuletyn.info.pl/

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

XXVII. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,20 zł

udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVIII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

Załączniki do SIWZ

Miejscowość, 2008-02-20

______________________________________

Podpis osoby uprawnionej

UMOWA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr 1/2008.

zawarta w Stroniu Śląskim, dnia

pomiędzy:

firmą

reprezentowaną przez

zwaną dalej Wykonawcą

a

ZWIK w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 ;  57-550 Stronie Śląskie, reprezentowaną przez Dyrektora mgr inż. Krzysztofa Irzyńskiego zwaną dalej Zamawiającym

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Pkt 1. Wykonawca zobowiązuje się ; Dostarczyć i wykonać system automatycznego sterowania i monitorowania dla wybranych  obiektów  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Stroniu Śląskim w terminie .................................  zgodnie ze specyfikacją techniczną Istotnych Warunków Zamówienia

Pkt.2 Zamawiający za usługę określoną w pkt 1 zapłaci cenę ustaloną w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr  1/2008. w kwocie  .........................    złotych brutto, słownie: ..................................................................

SPOSÓB ZAPŁATY CENY. ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w § 1 pkt 2 za usługę określoną w § 1 pkt 1 w wysokości 50% w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi , oraz po otrzymaniu wystawionej przez  Wykonawcę faktury VAT. Pozostałe 50% zostanie zapłacone w I kwartale 2009 r. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania usługi nastąpi w terminie 30 dni od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru .

- Płatność ceny nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT Za dokonanie zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie ceny w wysokości 1 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

WYDANIE i ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 3

- Wykonawca wykona przedmiot określony w § 1 pkt 1 umowy w obiektach Zamawiającego , oraz będzie spełniał warunki SIWZ.

- Wraz z dostawą Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie posiadane przez siebie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy.

§ 4

- Koszty wykonania przedmiotu umowy, oraz koszty transportu obciążają Wykonawcę.

- Z chwilą odebrania przedmiotu umowy, na Zamawiającego przejdzie niebezpieczeństwo przypadkowej utraty czy uszkodzenia przedmiotu umowy, z wyjątkiem uszkodzeń objętych gwarancją lub obsługą serwisową.

3.     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% zostanie zwrócone przelewem na rachunek wykonawcy po wygasnięciu okresu gwarancyjnego .

ZBADANIE PRZEDMIOTU UMOWY

§ 5

Zamawiający zbada przedmiot umowy w ciągu 3 dni o dnia jego przekazania, a po stwierdzeniu jakichkolwiek wad czy braków w towarze dokona niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wykonawcy.

GWARANCJA

§ 6

Wykonawca udziela gwarancji na towar będący przedmiotem niniejszej umowy na okres .................. lat

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

3.	Spory wynikłe ma tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

4.	W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.

5.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca	Zamawiający

..........................................	........................................

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia Dostawa i wykonanie systemu automatycznego sterowania i monitorowania dla wybranych  obiektów  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Stroniu Śląskim

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.	Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.	Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

______________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

________________________________

Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy